ZAWARTOŚĆ OPRACOWNIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Charakterystyka obiektu

  - Opis przyjętych rozwiązań technicznych

    - Instalacja centralnego ogrzewania

    - Instalacja ciepłą technologicznego

  - Uwagi ogólne

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut piwnic. Instalacja centralnego ogrzewania	skala 1:100	rys.	1

- Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania	skala 1:100	rys.	2

- Rzut piętra. Instalacja centralnego ogrzewania	skala 1:100	rys.	3

- Rozwiniecie instalacja centralnego ogrzewania		rys.	4

- Rzut piwnic. Instalacja ciepła technologicznego	skala 1:100	rys.	5

OPIS TECHNICZNY

  - Podstawa opracowania

–	zlecenie u umowa z Inwestorem,

–	projekt architektoniczny budynku,

–	obowiązujące normy, przepisy i wytyczne,

– 	inwentaryzacja do celów projektowych dostępnych elementów instalacji,

  - Przedmiot  i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ciepła technologicznego i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w modernizowanym budynku przedszkola przy ul. B. Prusa 11A w Łomży.

Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie techniczne projektowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz projektowanej instalacji ciepła technologicznego                        do nagrzewnic central wentylacyjnych.

  - Charakterystyka obiektu

Istniejący budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ul. B. Prusa w Łomży.

Obiekt jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych w całości podpiwniczonym.

  - Opis przyjętych rozwiązań technicznych

Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego zaprojektowano                           z projektowanych rozdzielaczy 2xDn80mm zlokalizowanych w węźle ciepłowniczym.

Parametry pracy instalacji 75/55oC.

Opór hydrauliczny instalacji c.o. i c.t : 1,94 mSW

Obliczeniowe zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie QCO = 133 000[W],

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło technologiczne QCT = 49 500[W],

    - Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano rur ze stali  węglowej  pokrytej na  zewnątrz antykorozyjną  warstwą  cynku.

- Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem bocznym, wyposażone w odpowietrznik. W pomieszczeniach zespołów sanitarnych zaprojektowano grzejniki o zwiększonych wymaganiach ochrony przed korozją. Przy grzejnikach na gałązkach zasilających zaprojektowano zawory termostatyczne podwójnej regulacji wraz z głowicami termostatycznymi, a na powrotnych odcinające zawory grzejnikowe.

- Stateczność hydrauliczną instalacji należy zapewnić poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych oraz zaworów precyzyjnej regulacji przepływu montowanych za rozdzielaczami w węźle ciepłowniczym.

- Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory odcinające kulowe o połączeniach mufowych PN6, Tmax=100oC.

- Odpowietrzenie instalacji wykonać poprzez zastosowanie odpowietrzników automatycznych montowanych przy rozdzielaczach sekcyjnych i w najwyższych punktach instalacji.

- Odwodnienie instalacji w najniższych punktach instalacji poprzez zawory kulowe ze złączką do węża.

- Rozmieszczenie grzejników, ich wielkości, średnice orurowania oraz nastawy podano                   w graficznej części opracowania.

- Instalację przed montażem zaworów termostatycznych należy poddać płukaniu i próbie ciśnieniowej wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie z wytycznymi producenta orurowania. Ponadto dokonać wizualnego sprawdzenia szczelności złącz.

- Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy ok. 5 cm większej niż  średnica zewnętrzna przewodu, a przez przegrody wydzielenia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

    - Instalacja ciepła technologicznego

- Instalacja ciepła technologicznego doprowadzać będzie czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych w kubaturze budynku.

- Instalację zaprojektowano rur ze stali  węglowej  pokrytej na  zewnątrz antykorozyjną  warstwą  cynku.

- Stateczność hydrauliczną instalacji należy zapewnić poprzez zastosowanie zaworu precyzyjnej regulacji przepływu montowanych przy nagrzewnicach central wentylacyjnych.

- Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory odcinające kulowe o połączeniach mufowych PN6, Tmax=100oC.

- Odpowietrzenie instalacji wykonać poprzez zastosowanie odpowietrzników automatycznych montowanych w najwyższych punktach instalacji.

- Średnice orurowania oraz wymiary armatury podano w graficznej części opracowania.

- Instalację przed montażem armatury należy poddać płukaniu i próbie ciśnieniowej wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie z wytycznymi producenta orurowania. Ponadto dokonać wizualnego sprawdzenia szczelności złącz.

- Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy ok. 5 cm większej niż  średnica zewnętrzna przewodu, a przez przegrody wydzielenia p.poż o odporności ogniowej przegrody.

  - Uwagi końcowe

Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi należy zaizolować termicznie:

Przed zabudowaniem przewodów dokonać inwentaryzacji powykonawczej przebiegu rur.

Całość prac montażowych wykonać zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Do budowy stosować materiały i urządzenia posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż w dokumentacji technicznej pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż dobrane w projekcie.

Opracował:							Projektant:

…..………………..  	                       				             …..………………..