ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH MATERIAŁÓW

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rzut piwnicy ; Instalacja wentylacji mechanicznej	skala 1:100	rys.	1

- Rzut parteru ; Instalacja wentylacji mechanicznej – cz.1	skala 1:100	rys.	2

- Rzut parteru ; Instalacja wentylacji mechanicznej – cz.2	skala 1:100	rys.	3

- Rzut piętra ; Instalacja wentylacji mechanicznej – cz.1	skala 1:100	rys.	4

- Rzut piętra ; Instalacja wentylacji mechanicznej – cz.2	skala 1:100	rys.	5

1	OPIS TECHNICZNY	3

1.1	Podstawa opracowania	3

1.2	Przedmiot i zakres opracowania	3

1.3	Charakterystyka obiektu	3

1.4	Opis przyjętych rozwiązań technicznych	4

1.5	Izolacja termiczna kanałów	5

1.6	Kanały oraz kształtki wentylacyjne	5

1.7	Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze	8

1.8	Wytyczne sterowania	9

1.9	Wytyczne branżowe	9

1.10	Uwagi ogólne	9

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Projekt architektoniczno – budowlany,

Projekt technologii kuchni,

Uzgodnienia międzybranżowe, informacje techniczne od dostawców urządzeń,

Obowiązujące akty prawne oraz Polskie Normy w tym m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku).

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych oraz ciepła technologicznego dla obiektu:  „Przedszkole Publiczne  Nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w  Łomży.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla następujących przestrzeni obiektu:

– blok kuchenny zlokalizowany na parterze i piętrze,

–	wspomaganie wentylacji grawitacyjnej zespołów sanitarnych wentylatorkami łazienkowymi,

Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje dostawy okapów (po stronie technologii kuchni)

Charakterystyka obiektu

Istniejący budynek przedszkola Nr 9 zlokalizowany jest przy ul. B. Prusa 11A                   w  Łomży.

Obiekt jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych w całości podpiwniczonym.

Opis przyjętych rozwiązań technicznych

Dla pomieszczeń bloku kuchennego zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną realizowaną niezależnie dla parteru i pietra. W obu przepadkach nawiew realizowany będzie poprzez podwieszane centralki nawiewne. Dla obu centralek zaprojektowano wspólny układ czerpny zakończony czerpnią ścienną o wym. 600x800mm zlokalizowaną w ścianie zewnętrznej na poziomie parteru w pomieszczeniu szatni. Układ nawiewny dla poziomu piętra oznaczono jako N1, a dla poziomu parteru jako N2. Powietrze usuwane będzie poprzez wentylatory wyciągowe. Z systemem nawiewnym N1 współpracować będą wentylatory  dachowe (WOK i W1), a z systemem N2 wentylator kanałowy (W2)

System wentylacyjny N1 składa się z centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej wraz z automatyką, oraz kanałów nawiewnych wraz z uzbrojeniem. Centrala pełni funkcję filtrowania ora dogrzewania powietrza wentylacyjnego. Wyposażenie centrali /dostawa  producenta/ stanowią: automatyka, połączenia elastyczne, przepustnica powietrza. Lokalizację centrali przewidziano w wentylatorni zlokalizowanej w piwnicy Centrala dostarczać będzie powietrze wentylacyjne w ilości V=2610m3/h i temperaturze nawiewu Tn=16oC w okresie zimowym, oraz temperaturze wynikowej w okresie letnim.

Powietrze rozprowadzane będzie prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I.  Za centralą zaprojektowano tłumik szumu. Nawiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnice regulacyjne oraz zawór nawiewny.

System wentylacyjny WOK składa się z wentylatora dachowego, wysokotemperaturowego 120°C, z silnikiem poza strumieniem powietrza, który należy zamontować na izolowanej termicznie podstawie dachowej (kominku), wysokości od dachu Hmin=0,4m oraz sieci kanałów wraz z uzbrojeniem. Wyposażenie wentylatora stanowi: regulator transformatorowy 5-cio stopniowy z zabezpieczeniem termicznym, tacka ociekowa, uchylna obudowa, złącze przeciwdrganiowe, króciec wlotowy.

Kanał odprowadzający powietrze znad okapu należy wykonać jako olejoszczelny

System wentylacyjny wyciągowy W1 o wydajności Vw=1010m3/h składa się                         z wentylatora dachowego, który należy zamontować na izolowanej termicznie podstawie dachowej (kominku), wysokości od dachu Hmin=0,4m oraz sieci kanałów wraz z uzbrojeniem. Wyposażenie wentylatora stanowi: regulator obrotów, złącze przeciwdrganiowe, króciec wlotowy. Jako zakończenia wyciągów zaprojektowano kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnice regulacyjne.

System wentylacyjny N2 składa się z centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej wraz z automatyką, oraz kanałów nawiewnych wraz z uzbrojeniem. Centrala pełni funkcję filtrowania ora dogrzewania powietrza wentylacyjnego. Wyposażenie centrali /dostawa  producenta/ stanowią: automatyka, połączenia elastyczne, przepustnica powietrza. Lokalizację centrali przewidziano w wentylatorni zlokalizowanej w piwnicy Centrala dostarczać będzie powietrze wentylacyjne w ilości V=940m3/h i temperaturze nawiewu Tn=16oC w okresie zimowym, oraz temperaturze wynikowej w okresie letnim.

Powietrze rozprowadzane będzie prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi z blachy stalowej ocynkowanej typu A/I.  Za centralą zaprojektowano tłumik szumu. Nawiew powietrza poprzez kratki wentylacyjne wyposażone w przepustnice regulacyjne oraz zawór nawiewny.

System wentylacyjny W2 o wydajności Vw=940m3/h składa się z wentylatora kanałowego oraz po stronie wyciągowej sieci kanałów wentylacyjnych zakończonymi kratkami wentylacyjnymi wyposażonymi w przepustnice regulacyjne, a po stronie wyrzutowej zakończony jest wyrzutnią ścienną d=400mm.

W pomieszczeniach zespołów sanitarnych zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową wspomagającą wentylację grawitacyjną. Wentylacja wspomagająca realizowana będzie poprzez łazienkowe wentylatory wywiewne montowane na kanałach grawitacyjnych. Napływ powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń sanitariatów poprzez kratki transferowe w drzwiach na zasadzie podciśnienia wywołanego praca wentylatorów wyciągowych. Wszystkie wentylatorki należy zamontować bez klapy zwrotnej.

Regulację hydrauliczną instalacji należy wykonać poprzez ustawienie kąta otwarcia przepustnic regulacyjnych.

Wymiary urządzeń, kanałów, uzbrojenia oraz ich typu i rozmieszczenie                         wg graficznej części opracowania.

Izolacja termiczna kanałów

- Kanał czerpny (ozn. CZ) oraz kanały przechodzące przez strefę nieogrzewaną należy  izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 50mm.:

Kanały oraz kształtki wentylacyjne

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, jako kanały prostokątne typu A/I wg BN-70/8865-05, kształtki wg BN-70/8865-04, przewody o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej zwiniętej spiralnie. Kanały odprowadzające  powietrze z nad okapu należy wykonać jako olejoszczelne.

Minimalne grubości ścian kanałów wynoszą:

Kanały okrągłe:

Ø100÷ Ø125 – 0,50 mm

Ø160÷ Ø250 – 0,60 mm

Ø280÷ Ø710 – 0,75 mm

Powyżej Ø710 – 1,00 mm

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku) :

do 750 mm – 0,75 mm

powyżej 750 do 1400 mm – 0,9 mm

powyżej 1400 mm – 1,1 mm

Połączenia kołnierzowe kanałów o przekroju prostokątnym należy uszczelnić uszczelkami z gumy mikroporowatej gr. 3mm. Kanały o przekroju okrągłym należy łączyć za pomocą zacisków do obrzeży lub muf połączeniowych nitowanych i uszczelnianych taśmą.

Przejścia kanałów przez przegrody budowlane wykonać z zastosowaniem uszczelnień elastycznych; w miejscach przejść kanałów przez strefy p.poż.  stosować klapy p.poż. z uszczelnieniem zgodnym z aprobatą klapy.

Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia kanałów. Klapy należy zabudować przy:

–	przepustnicach,

–	klapach pożarowych,

–	tłumikach akustycznych prostokątnych,

–	filtrach,

–	wentylatorach kanałowych,

–	na kanałach wentylacyjnych co maksimum 20 m,

–	przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),

–	przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

Klapy rewizyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 12097: 2007 – Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

podparcia i podwieszenia przewodów wg BN-67/8865-25 i 26,

centrala wentylacyjna  ma być dostarczona z własnymi ramami konstrukcyjnymi, pod ramy stosować gumowe wibroizolatory,

konstrukcje wsporcze pod urządzenia wg projektu konstrukcyjnego,

Wytyczne sterowania

- Praca nawiewnych central wentylacyjnych (N1 i N2) w okresie zimowym w funkcji temperatury powietrza nawiewanego (Tn=16oC), a w okresie letnim praca central bez kontroli temperatury powietrza nawiewanego.

- Praca układu WOK i W1 – załączanie wentylatorów wywiewnych zblokowane                    z włączeniem centrali wentylacyjnej N1

- Praca układu W2 – załączanie wentylatora wywiewnego zblokowane z włączeniem centrali wentylacyjnej N2

- Załączanie wentylatorów wywiewnych łazienkowych w pomieszczeniach bez okien równolegle z złączeniem oświetlania, w pomieszczeniach bez okien załączenie poprzez czujnik ruchu będący na wyposażeniu wentylatora.

Wytyczne branżowe

dla branży konstrukcyjno - budowlanej:

po konsultacji z konstruktorem wykonać w stropach i ścianach otwory większe                o 6cm od kanałów wentylacyjnych,

dla branża elektrycznej:

należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń (dane elektryczne   m in. wg załączników – karty doboru central wentylacyjnych),

Uwagi ogólne

Przed zabudowaniem przewodów dokonać inwentaryzacji powykonawczej.

Całość prac montażowych wykonać zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Do budowy stosować materiały i urządzenia posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń innych niż w dokumentacji technicznej pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych niż dobrane w projekcie.

Osoby obsługujące muszą być przeszkolone w zakresie funkcjonowania wszystkich instalacji.

Opracował: .................................	            Projektant: .................................